д

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШОРДАКОВО ЗОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ КЪЭБЭРДЭЙ – БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ И ДЗЭЛЫКЪУЭ КУЕЙМ ЩЫЩ ШОРДАКЪ КЪУАЖЭМ И АДМИНИСТРАЦЭ КЪАБАРТЫ - МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ЗОЛЬСК РАЙОНУ ШОРДАКОВО ЭЛИНИ АДМИНИСТРАЦИЯ 361705 с.п. Шордаково, ул. Ленина,105 тел./факс 8(86637)73-1-41 Электронный адрес: E mail: adm.shordakovo@mail.ru

16 апреля 2018г

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   № 34

ПОСТАНОВЛЕНЭ  № 34

БЕГИМ  № 34

О создании условий для забора воды в целях пожаротушения в любое время года из источников наружного водоснабжения, расположенных на территории сельского поселения Шордаково

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в целях создания условий для забора воды в любое время года из источников наружного водоснабжения, расположенных на территории сельского поселения Шордаково.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Правила учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории сельского поселения Шордаково (приложению № 1).

2. Утвердить межведомственную комиссию для проведения инвентаризации источников противопожарного водоснабжения, расположенных на территории сельского поселения Шордаково (приложению № 2).

4. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, имеющим источники наружного противопожарного водоснабжения:

4.1. Принимать немедленные меры по устранению неисправностей, выявленных в ходе проведенной инвентаризации противопожарного водоснабжения.

4.2. Оборудовать все источники противопожарного водоснабжения указателями в соответствии с требованиями НПБ «Цвета сигнальные, знаки пожарной безопасности, виды, размеры, общие технические требования».

4.3. Уточнить списки источников противопожарного водоснабжения, внести их в реестр и вести строгий учет их количества и технического состояния.

4.4. Обеспечить доступ к пожарным гидрантам, обеспечить своевременную очистку люков пожарных гидрантов от мусора, льда и снега.

4.5. Определить порядок беспрепятственного доступа подразделений пожарной охраны на территорию предприятий и организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров и осуществления их технического состояния.

5. Утвердить план мероприятий по улучшению состояния противопожарного водоснабжения на сельского поселения Шордаково  на 2018 год согласно приложению №3.

3. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте местной администрации сельского поселения Шордаково в сети Интернет www.adm- shordakovo  и на информационном стенде.

4. Контроль за исполнением настоящего  постановления оставляю за собой.

Глав местной администрации                                                             А.Г.Жириков

с.п.Шордаково

Приложение №1

к постановлению местной администрации

сельского поселения Шордаково

от 16.04.2018года  № 34

ПРАВИЛА

учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения

на территории сельского поселения Шордаково

1. Общие положения.

1.1. Настоящие Правила действуют на всей территории сельского поселения Шордаково и обязательны для исполнения организациями, предприятиями, а также всеми абонентами, имеющими источники наружного водоснабжения независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.

1.2. Наружное водоснабжение – хозяйственно-питьевой водопровод с расположенными на нем пожарными гидрантами, пожарные водоемы, водонапорные башни, а также другие естественные и искусственные водоисточники, вода из которых используется для целей пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.

1.3. Ответственность за техническое состояние источников противопожарного водоснабжения и установку указателей несет организация, предприятия или абонент, в введении которого они находятся.

1.4. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам водоснабжения.

2.1. Постоянная готовность источников наружного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

- качественной приемкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;

- точным учетом всех источников наружного водоснабжения;

- систематическим контролем над состоянием водоисточников;

- периодическим испытанием водопроводных сетей на водоотдачу (1 раз в год);

- своевременной подготовкой источников наружного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

2.2 Источники наружного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями, установленными на видных местах, в соответствии с нормами пожарной безопасности (НПБ 160-97) (таблица). Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд шириной не менее 3,5 м.

| № | Знак | Смысловое значение | Внешний вид | Порядок применения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Пожарный водоисточник | Форма: квадрат Фон: красный Символ: белый | Используется для обозначе ния места нахождения пожарного водоема для пожарных машин |
| 2 |  | Пожарный гидрант | Форма: квадрат Фон: белый Символ: красный | Используется для обозначе ния места нахождения под земного пожарного гидран та. На знаке должны быть цифры, обозначающие расстояние до гидранта в метрах |

2.3. Пожарные водоемы должны быть наполнены водой. К водоему должен быть обеспечен подъезд с твердым покрытием и разворотной площадкой размером 12х12 м. При наличии «сухого» и «мокрого» колодцев крышки их люков должны быть обозначены указателями. В «сухом» колодце должна быть установлена задвижка, штурвал которой должен быть выведен под крышку люка.

2.4. Водонапорные башни должны быть оборудованы патрубком с пожарной полугайкой (диаметром 77 мм) для забора воды пожарной техникой и иметь подъезд с твердым покрытием шириной не менее 3,5 м.

3. Учет и порядок проверки наружного водоснабжения

3.1. Руководители организаций, предприятий, а также абоненты обязаны вести строгий учет и проводить плановые совместные с подразделениями Государственной противопожарной службы проверки имеющихся в их ведении источников наружного водоснабжения.

3.2. С целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожара, абоненты совместно с Государственной противопожарной службой не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию противопожарного водоснабжения.

3.3. Проверка противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год: в весенне-летний (с 1 мая по 1 ноября) и осенне-зимний (с 1 ноября по 1 мая) периоды.

3.4. При проверке пожарного гидранта проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гидранту;

- состояние колодца и люка пожарного гидранта, производится очистка его от грязи, льда и снега;

- работоспособность пожарного гидранта посредством пуска воды с установкой пожарной колонки;

- герметичность и смазка резьбового соединения и стояка;

- работоспособность сливного устройства;

- наличие крышки гидранта.

3.5. При проверке пожарного водоема проверяется:

наличие на видном месте указателя установленного образца;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;

- степень заполнения водоема водой и возможность его пополнения;

- наличие площадки перед водоемом для забора воды;

- герметичность задвижек (при их наличии);

- наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов).

3.7 При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.

4. Инвентаризация противопожарного водоснабжения

4.1. Инвентаризация противопожарного водоснабжения проводится не реже одного раза в пять лет.

4.2. Инвентаризация проводится с целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожаров и выявления их состояния и характеристик.

4.3. Для проведения инвентаризации водоснабжения постановлением Главы муниципального образования создается межведомственная комиссия, в состав которой входят: представители органов местного самоуправления, местной пожарной охраны и органа государственного пожарного надзора и абоненты.

4.4. Комиссия путем детальной проверки каждого водоисточника уточняет:

- вид, численность и состояние источников противопожарного водоснабжения, наличие подъездов к ним;

- причины сокращения количества водоисточников;

- диаметры водопроводных магистралей, участков, характеристики сетей, количество водопроводных вводов;

- выполнение планов замены пожарных гидрантов (пожарных кранов), строительства новых водоемов, пирсов, колодцев.

4.5. Все гидранты проверяются на водоотдачу.

4.6. По результатам инвентаризации составляется акт инвентаризации и ведомость учета состояния водоисточников.

5. Ремонт и реконструкция противопожарного водоснабжения

5.1. Собственники водопроводной сети, а также абоненты, в ведении которых находится неисправный источник противопожарного водоснабжения, обязаны в течение 10 дней после получения сообщения о неисправности произвести ремонт водоисточника. В случае проведения капитального ремонта или замены водоисточника сроки согласовываются с государственной противопожарной службой.

5.2. Реконструкция водопровода производится на основании проекта, разработанного проектной организацией и согласованного с местными органами государственного пожарного надзора.

5.3. Технические характеристики противопожарного водопровода после реконструкции не должны быть ниже предусмотренных ранее.

5.4. Заблаговременно, за сутки до отключения пожарных гидрантов или участков водопроводной сети для проведения ремонта или реконструкции, руководители организаций водопроводного хозяйства или абоненты, в ведении которых они находятся, обязаны в установленном порядке уведомить органы местного самоуправления и подразделения местной пожарной охраны о невозможности использования пожарных гидрантов из-за отсутствия или недостаточности напора воды, при этом предусматривать дополнительные мероприятия, компенсирующие недостаток воды на отключенных участках.

5.5. После реконструкции водопровода производится его приемка комиссией и испытание на водоотдачу.

6. Особенности эксплуатации противопожарного водоснабжения в зимних условиях.

6.1. Ежегодно в октябре – ноябре производится подготовка противопожарного водоснабжения к работе в зимних условиях, для чего необходимо:

- произвести откачку воды из колодцев и гидрантов;

- проверить уровень воды в водоемах, исправность теплоизоляции и запорной арматуры;

- произвести очистку от снега и льда подъездов к пожарным водоисточникам;

Приложение № 2

к постановлению местной администрации

сельского поселения Шордаково

от 16.04.2018года  № 34

Межведомственная  комиссия

для проведения инвентаризации источников противопожарного водоснабжения

на территории сельского поселения Шордаково

Председатель комиссии – Жириков Ашамаз  Гисаевич, глава местной администрации

сельского поселения Шордаково.

Секретарь комиссии      –  Тугова Татьяна  Нануевна, ведущий специалист местной

администрации сельского поселения Шордаково.

Члены комиссии           –   Хашкулов  Р.Б.., специалист по работе с молодежью

местной администрации с.п.Шордаково.

-     Жириков М.С., специалист по сельскому хозяйству

местной администрации с.п.Шордаково.

Приложение № 3

к постановлению местной администрации

сельского поселения Шордаково

от 16.04.2018года  № 34

План

мероприятий по улучшению состояния противопожарного водоснабжения

на  территории сельского поселения Шордаково

| № | Планируемые мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести общую инвентаризацию источ -ников противопожарного водоснабжения на территории с.п.Шордаково | Август 2018 | Администрация с.п.Шордаково |  |
| 2 | Формирование единой базы данных по источникам противопожарных на территории с.п.Шордаково | Август 2018 | Администрация с.п.Шордаково |  |
| 3 | Провести проверку соответствия нормам пожарной безопасности всех объектов социальной сферы, культурно-массовых, медицинских, а также жилых домов на территории с.п.Шордаково | Сентябрь 2018 | Администрация с.п.Шордаково, руководители предприятий |  |
| 4 | Провести детальный анализ противопожар ной обстановки на территории с.п.Шордаково. | Август 2018 | Администрация с.п.Шордаково, руководители предприятий |  |